## Slide 1
Schwingungsanalyse
mit Matrix Pencil
Analyse und Filterung von Leistungspendelungen
Methodik, Versuche und Bewertung
Projektarbeit
15. Oktober 2026
Notes: SPRECHTEXT
Elektrische Messsignale können nach einer Änderung des Betriebszustands pendeln. Ein Messwert steigt und fällt dann wiederholt, bevor sich der Verlauf beruhigt. Diese Projektarbeit untersucht, wie sich solche Schwingungen aus einer aufgezeichneten Kurve bestimmen und beschreiben lassen. Dazu wird das mathematische Verfahren Matrix Pencil verwendet.
Das Ziel ist zunächst eine Beschreibung der Messung: Wie schnell schwingen einzelne Anteile, wie stark sind sie und wie verändern sie sich mit der Zeit? Anschließend wird geprüft, ob sich ausgewählte Anteile rechnerisch abziehen lassen. Dabei müssen die Erkennung einer Schwingung und ihre Entfernung getrennt beurteilt werden.
Ich führe deshalb zuerst von der Messkurve zum Modell und erkläre die einzelnen Rechenschritte. Danach folgen die Ergebnisse. Die Anwendung beginnt mit unseren Projektmessungen der Leistung. Ein eigener Abschnitt behandelt anschließend externe Netzfrequenzmessungen aus Mexiko. Diese beiden Fälle zeigen unterschiedliche Messgrößen und werden entsprechend getrennt besprochen.
ZEIGEHINWEIS
Auf den Titel zeigen; die beiden Messdatenarten gleich zu Beginn unterscheiden.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Diese Projektarbeit untersucht die Identifikation und gezielte rechnerische Entfernung von Schwingungsanteilen aus Zeitreihen. Im Mittelpunkt stehen die Leistungskanäle einer positiven und einer negativen Frequenzsprungantwort. Matrix Pencil bestimmt Frequenz, exponentielle Änderungsrate, Amplitude und Phase der Modellanteile. Die Auswertung trennt drei Fragen: Wie gut bildet das Gesamtmodell die Messkurve ab? Welche Anteile erfüllen die Filterregeln? Wie empfindlich sind die Ergebnisse gegenüber den Analyseparametern? Ein synthetisches Filterbeispiel, der numerische Referenzdatensatz NIST Lanczos1 und veröffentlichte ROMA-Netzfrequenzdaten ergänzen die Untersuchung um unterschiedliche Vergleichsmöglichkeiten.
Projektcode und Sprungdatensätze: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/tree/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f

## Slide 2
Schwingungen in elektrischen Messsignalen
02
Nach einer Änderung kann ein Signal um seinen neuen Verlauf pendeln.
Die Analyse beschreibt, wie schnell und wie stark es schwingt.
Chart: P_pos / 10⁶ (Dateieinheit)
Ziel der Analyse
Pendelungen erkennen und
ihren Verlauf beschreiben.
Ziel der Filterung
Einen ausgewählten Anteil
von der Messung abziehen.
Beispiel: negative Frequenzsprungantwort, Ausschnitt nach dem Sprung. Grundlage ist der Messkanal P_pos.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Wenn sich der Zustand eines elektrischen Systems ändert, muss sich der gemessene Wert nicht sofort auf einem neuen Niveau einpendeln. Er kann zunächst darüber und darunter schwanken. Eine solche wiederkehrende Änderung bezeichnen wir hier als Schwingung oder Pendelung. Ihre Stärke kann dabei mit der Zeit abnehmen.
Wir möchten diese Bewegung mit wenigen Eigenschaften beschreiben: mit ihrer Frequenz, also der Anzahl vollständiger Schwingungen pro Sekunde, mit ihrer Stärke und mit ihrem Abklingen. Falls ein bestimmter Anteil entfernt werden soll, müssen wir außerdem prüfen, ob seine mathematische Beschreibung dafür ausreichend zuverlässig ist.
Das Diagramm zeigt ein konkretes Beispiel aus unseren Projektmessungen: den Leistungskanal P pos nach einem negativen Frequenzsprung. Die sichtbare Leistungspendelung liegt bei etwa 2,27 Hertz. Der Leistungswert schwingt also ungefähr 2,27-mal pro Sekunde. Die Netzfrequenz dieses Datensatzes liegt dagegen in der Nähe von 50 Hertz. Diese beiden Frequenzen beschreiben unterschiedliche Vorgänge. Im nächsten Schritt ordne ich ein, wie aus dieser Messkurve eine geprüfte Filterausgabe entsteht.
ZEIGEHINWEIS
Zuerst die Fragestellung nennen, dann die wiederkehrenden Wellen im konkreten Diagramm zeigen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die Messkurven der Frequenzsprungversuche zeigen zwei zeitlich unterschiedliche Erscheinungen: zunächst einen ausgeprägten Übergangsvorgang und anschließend eine länger sichtbare Pendelung. Das Diagramm vergrößert den Abschnitt von zwei bis sieben Sekunden der negativen Frequenzsprungantwort. Die periodische Schwankung gehört zum Kanal P_pos. Sie ist von der Netzfrequenz selbst zu unterscheiden: Eine Pendelung bei ungefähr 2,27 Hz bedeutet etwa 2,27 Schwingungen des Leistungssignals pro Sekunde. Die Projektarbeit untersucht, welche Modellanteile diese Kurve beschreiben, wie ihre Amplituden abklingen und welche Auswirkungen die rechnerische Entfernung ausgewählter Anteile hat. Eine geglättete Kurve allein genügt dabei noch nicht als Nachweis einer physikalisch richtigen Zerlegung.
Datensatz: data/Frequenz_Leistungs_Pendelung_negativer_Sprung.XLS. Projektstand: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/tree/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f

## Slide 3
Überblick: von der Messung zur Filterausgabe
03
Eine gemessene Kurve wird schrittweise beschrieben und geprüft.
Arbeitsschritt | Bedeutung
Messung betrachten | Messgröße und Zeitabschnitt auswählen
Modell aufbauen | Schwingungen und Übergänge zu einer Kurve zusammensetzen
Ergebnis prüfen | Modellkurve und bekannte Vergleichswerte prüfen
Anteile abziehen | Ausgewählte Anteile nach bestandener Prüfung entfernen
Zuerst: Leistungsmessungen des Projekts. Danach: Netzfrequenz aus Mexiko als externer Vergleichsfall.
Notes: SPRECHTEXT
Die gesamte Auswertung lässt sich in vier Schritte gliedern. Zuerst wählen wir aus der Messung eine bestimmte Größe und einen passenden Zeitabschnitt aus. Damit steht fest, welche Kurve wir überhaupt erklären wollen.
Im zweiten Schritt bildet das Verfahren ein Modell. Ein Modell ist hier eine berechnete Kurve, die sich aus mehreren einfachen Anteilen zusammensetzt. Dazu gehören Schwingungen und Übergänge, die ohne regelmäßiges Hin und Her abklingen. Ihre Summe soll den beobachteten Verlauf möglichst gut beschreiben.
Im dritten Schritt prüfen wir diese Beschreibung. Wir vergleichen die Modellkurve mit den Messwerten und ziehen bekannte Vergleichswerte heran, soweit solche verfügbar sind. Erst danach folgt der vierte Schritt: Ausgewählte Anteile werden abgezogen, sofern die festgelegten Prüfregeln erfüllt sind. Das Ergebnis ist die gefilterte Ausgabe.
Diese Abfolge gilt für beide Anwendungen. Zuerst betrachten wir die Leistung aus unseren Projektmessungen. Später folgt als eigener Vergleichsfall die Netzfrequenzmessung aus Mexiko. Die Methode ist dieselbe, die untersuchte Messgröße ist jeweils eine andere.
ZEIGEHINWEIS
Die vier Schritte von oben nach unten verfolgen und bei der Prüfung die Verbindung zurück zur Messung hervorheben.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Überblick über den Ablauf: Messgröße und Zeitabschnitt auswählen, Modell aus Schwingungen und aperiodischen Anteilen bestimmen, Rekonstruktion und Vergleichswerte prüfen, geeignete Modellanteile abziehen. Die Projektmessungen verwenden P_pos. Der spätere externe Mexiko-Fall verwendet die Netzfrequenz. Synthetisches Testsignal und NIST Lanczos1 prüfen unterschiedliche Teile des Verfahrens.

## Slide 4
Projektmessungen: Frequenz und Leistung
04
Chart: f (Hz)
Chart: P_pos / 10⁶ (Dateieinheit)
Sprungrichtung bezeichnet die Frequenzänderung bei t ≈ 1 s.
Die physikalische Einheit von P_pos sowie Geräte und Versuchsaufbau sind in den Dateien nicht dokumentiert.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Hier sehen wir die beiden Projektmessungen genauer. Jede Datei enthält einen Frequenzkanal und den Leistungskanal P pos, jeweils mit einer eigenen Zeitspalte. Die Frequenz beginnt ungefähr bei 50 Hertz. Bei etwa einer Sekunde erfolgt eine Änderung nach oben oder nach unten. Darauf beziehen sich die Bezeichnungen positiver und negativer Sprung.
Die Leistung reagiert darauf mit einem ausgeprägten Übergang und einer überlagerten Pendelung. Genau diesen Leistungskanal analysieren wir mit Matrix Pencil. Der Frequenzverlauf zeigt hier vor allem, wann und in welche Richtung die Anregung erfolgt. Die Sprungrichtung beschreibt also nicht unmittelbar die Richtung der Leistungsänderung.
Eine Grenze der Dokumentation muss dabei sichtbar bleiben: In den Dateien sind weder die physikalische Einheit von P pos noch Messgerät und Versuchsaufbau eindeutig angegeben. Die Achse wurde lediglich zur besseren Lesbarkeit durch eine Million geteilt. Daraus lässt sich keine Einheit wie Megawatt ableiten. Unsere Aussagen beziehen sich deshalb auf die aufgezeichneten Signalverläufe und ihre mathematische Auswertung.
ZEIGEHINWEIS
Erst den Frequenzsprung bei ungefähr einer Sekunde, danach die zugehörige Leistungsantwort zeigen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die beiden Tabellen enthalten einen Netzfrequenzkanal f und einen Leistungskanal P_pos mit jeweils zugehöriger Zeitspalte. Der Frequenzkanal liegt zunächst nahe 50 Hz. Am Ende erreicht die positive Sprungantwort ungefähr 50,480 Hz, die negative ungefähr 49,483 Hz. Die zugehörigen P_pos-Kurven zeigen die Systemantwort mit einem ausgeprägten Übergang und überlagerten Schwingungen. Frequenz und Leistung erhalten eigene Achsen, weil sie unterschiedliche Größen beschreiben. Die Schwingung um 2,268 Hz ist eine zeitliche Schwankung von P_pos und nicht die Netzfrequenz selbst. Der Dateikopf nennt für P_pos keine physikalische Einheit. Die Darstellung skaliert daher lediglich um 10⁶. Versuchsaufbau, Messgerät und untersuchtes System sind aus diesen Dateien nicht eindeutig belegbar.
Datensätze: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/data/Frequenz_Leistungs_Pendelung.XLS
https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/data/Frequenz_Leistungs_Pendelung_negativer_Sprung.XLS

## Slide 5
Vom Messverlauf zum Analyseabschnitt
05
Schritt | Umsetzung
Zeit und Signal zuordnen | Eigene Zeitspalte je Kanal; ungültige Paare ausschließen
Analyseabschnitt festlegen | P_pos von t = 1 s bis zum Datenende bei t = 7 s
Pole schätzen | Mittelwertabzug; Anti-Alias-Filterung von 4000 auf 100 Hz
Koeffizienten und Ausgabe berechnen | Anpassung und Signalabzug auf dem ursprünglichen 4000-Hz-Raster
f: 28.001 Werte von 0 bis 7 s
P_pos: 27.921 Werte von 0,020 bis 7 s
Die Fehlerprüfung der Filterfreigabe verwendet das 100-Hz-Schätzraster.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Für die Analyse verwenden wir nicht wahllos die ganze Datei. Zuerst werden jedem Leistungswert der passende Zeitpunkt und der richtige Kanal zugeordnet. Dann wählen wir den Abschnitt von einer bis sieben Sekunden aus. Er beginnt ungefähr am Frequenzsprung. Der Mittelwert wird zunächst abgezogen, damit sich die Berechnung auf die Veränderungen um diesen Grundwert konzentriert.
Die Dateien enthalten ungefähr 4000 Werte pro Sekunde. Für die Bestimmung der Schwingungseigenschaften werden daraus 100 Werte pro Sekunde. Vorher begrenzt ein Tiefpass schnelle Signaländerungen. Das verhindert, dass beim Ausdünnen hohe Frequenzen fälschlich als langsamere Schwingungen erscheinen. Die Zahlen 4000 und 100 geben also die Abtastrate an: wie viele Werte pro Sekunde vorliegen.
Die gefundenen Schwingungsformen werden anschließend an die ursprünglichen, dichter liegenden Werte angepasst. Auch der Signalabzug erfolgt dort. Die Messwerte vor einer Sekunde bleiben unverändert. Für die Prüfung des Modellfehlers verwendet das Programm dagegen die aufbereiteten Daten mit 100 Werten pro Sekunde.
ZEIGEHINWEIS
Vom ausgewählten Zeitabschnitt zur Vereinfachung auf 100 Werte pro Sekunde gehen; danach auf die Ausgabe mit den ursprünglichen Messwerten verweisen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Für P_pos liegen je Datei 27.921 gültige Zeit-Wert-Paare zwischen etwa 0,02 und 7 Sekunden vor. Der Zeitabstand beträgt 0,00025 Sekunden und entspricht ungefähr 4.000 Hz. Die Analyse beginnt bei t₀ = 1 Sekunde. Nach dem Mittelwertabzug reduziert ein Tiefpass mit anschließender Dezimation das Schätzraster auf 100 Hz. Der Tiefpass begrenzt Aliasing bei dieser Reduktion. Matrix Pencil bestimmt die Pole auf dem reduzierten Raster. Danach werden die Pole auf das ursprüngliche Zeitraster übertragen und die Koeffizienten gemeinsam an dessen Signalwerte angepasst. Die Rekonstruktion und die Subtraktion erfolgen somit auf dem ursprünglichen Auswerteraster. Werte vor dem Analysebeginn bleiben unverändert. Nicht endliche Zeit-Wert-Paare werden vor der Analyse ausgeschlossen.
Verfahrensimplementierung: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/src/prony_filter/filtering.py

## Slide 6
Modell eines Schwingungsanteils
06
s(τ) = A exp(στ) cos(2πfτ + φ)
Parameter | Bedeutung
f | Schwingungsfrequenz in Hz
σ | Exponentielle Änderungsrate in 1/s, bei σ < 0: Abklingen
A | Amplitude am Beginn des Ausschnitts
φ | Anfangsphase in Radiant
Gesamtmodell: Summe der geschätzten Anteile und des zuvor abgezogenen Grundwerts.
Notes: SPRECHTEXT
Ein einzelner Schwingungsanteil wird hier als regelmäßige Welle mit einer veränderlichen Hüllkurve beschrieben. Die Frequenz f bestimmt, wie viele vollständige Schwingungen pro Sekunde auftreten. Die Amplitude A beschreibt die Stärke zu Beginn des untersuchten Ausschnitts. Die Phase legt fest, an welcher Stelle der Welle der Ausschnitt beginnt, also beispielsweise nahe einem Maximum oder einem Nulldurchgang.
Sigma beschreibt, wie sich die Hüllkurve mit der Zeit verändert. Ist Sigma negativ, werden die Ausschläge kleiner. Bei Sigma gleich null bleibt die Stärke konstant. Ein positives Sigma würde im Modell ein Anwachsen beschreiben. Die Zeit in der Formel beginnt am Anfang des ausgewählten Analyseabschnitts.
Eine gemessene Kurve besteht meist nicht aus nur einer solchen Welle. Das Gesamtmodell setzt mehrere Anteile zusammen und ergänzt den zuvor abgezogenen Grundwert. Zusätzlich sind Verläufe möglich, die ohne Hin-und-her-Schwingen abklingen und beispielsweise einen Übergang beschreiben. Erst die Summe dieser Modellanteile wird mit den tatsächlichen Messwerten verglichen.
ZEIGEHINWEIS
Die Formel anhand der vier Parameter in der Tabelle erklären, ohne sie vollständig vorzulesen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Ein reeller Schwingungsanteil wird als A · exp(σ τ) · cos(2π f τ + φ) beschrieben. Die Zeit τ beginnt am Anfang des analysierten Ausschnitts. f beschreibt die Schwingungsfrequenz, σ die exponentielle Änderung der Hüllkurve, A deren Anfangswert und φ die Anfangsphase. Ein negatives σ bedeutet Abklingen. Die Summe solcher Anteile bildet zusammen mit reellen Exponentialanteilen und dem zuvor abgezogenen Grundwert das Gesamtmodell. Reelle Exponentialanteile können beispielsweise einen aperiodischen Übergang approximieren. Der Algorithmus kann auch wachsende Modellanteile schätzen. Ihre Existenz im Modell ist noch kein Nachweis einer physikalischen Instabilität. Die Filterauswahl bewertet geeignete Anteile anschließend gesondert.
Implementierung: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/src/prony_filter/matrix_pencil.py

## Slide 7
Messfolge und verschobene Datenmatrizen
07
x[k] bezeichnet den Signalwert an Position k nach Mittelwertabzug.
Zeit / s | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05
Signalwert | x[0] | x[1] | x[2] | x[3] | x[4] | x[5]
H0: drei überlappende Abschnitte
H1: jeweils 0,01 s später
x[0] | x[1] | x[2]
x[1] | x[2] | x[3]
x[2] | x[3] | x[4]
x[1] | x[2] | x[3]
x[2] | x[3] | x[4]
x[3] | x[4] | x[5]
Jede Zeile enthält drei benachbarte Werte und rückt um einen Messwert weiter.
Verkleinertes Schema. SVD reduziert die Matrizen; ein Eigenwertproblem liefert die Verschiebungsfaktoren z.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Jetzt kommt der Schritt von der Messkurve zu den Matrizen. Oben steht eine Folge aufbereiteter Signalwerte. Der Mittelwert wurde bereits abgezogen und das Signal nach einer Tiefpassfilterung auf 100 Werte pro Sekunde reduziert. Zwischen zwei Werten liegen deshalb 0,01 Sekunden. x in eckiger Klammer null bezeichnet den ersten Wert bei einer Sekunde, x in Klammer eins den nächsten Wert. Die Zahl in der Klammer ist eine laufende Nummer und nicht die Größe des Messwerts.
Links werden jeweils drei benachbarte Werte in eine Zeile geschrieben. In der nächsten Zeile beginnt derselbe Ausschnitt einen Wert später. Deshalb erscheinen manche Werte mehrfach. Sie werden nicht mehrfach gemessen, sondern in mehreren überlappenden Ausschnitten verwendet. Diese Anordnung heißt Hankelmatrix.
Die rechte Matrix entsteht genauso, beginnt aber überall einen Schritt später. Beide Matrizen enthalten also dieselbe Messkurve, gegeneinander um 0,01 Sekunden verschoben. Das gezeigte Beispiel ist bewusst klein. In der tatsächlichen Auswertung der negativen Sprungantwort besitzt jede Matrix 345 Zeilen und 256 Spalten. Aus der Beziehung zwischen den beiden Matrizen werden anschließend die Schwingungseigenschaften bestimmt.
ZEIGEHINWEIS
Oben x[0] und x[1] zu den Zeiten zuordnen; anschließend die erste Zeile von H0 und H1 vergleichen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
x[0], x[1] und x[2] bezeichnen aufeinanderfolgende Werte des aufbereiteten Signals. Die Zahl in der Klammer ist eine laufende Nummer und kein Messwert. x[0] liegt am Beginn des Ausschnitts bei 1,00 s, x[1] bei 1,01 s. Die erste Zeile von H0 enthält x[0], x[1] und x[2]. Die erste Zeile von H1 enthält x[1], x[2] und x[3]. Beide Tabellen stammen aus derselben Kurve; die zweite beginnt einen Messschritt später. Weitere Zeilen bilden zusätzliche überlappende Ausschnitte. Ein Messwert erscheint mehrfach, weil er zu mehreren benachbarten Ausschnitten gehört. Dieses Schema heißt Hankelmatrix. Die gezeigten 3 × 3 Tabellen erklären nur die Anordnung. Im negativen Sprungversuch umfassen H0 und H1 jeweils 345 × 256 Einträge.
Code: src/prony_filter/matrix_pencil.py, _build_pencil_matrix. Datenstand: 9d54cc7.

## Slide 8
Warum die Zeitverschiebung hilft
08
Ein exponentieller Modellanteil besitzt für jeden Messschritt
denselben komplexen Multiplikationsfaktor z.
Ein einzelner Anteil
q[k] = c · z^k
q[k+1] = z · q[k]
Eine Überlagerung
Jeder Anteil besitzt seinen eigenen Faktor z.
Die Eigenwertberechnung bestimmt
diese Faktoren gemeinsam.
Datenmatrizen | SVD: Ordnung 12 | Eigenwerte von B
H0 und H1 je 345 × 256 Einträge | Reduzierte Matrix B 12 × 12 Einträge | Ein Pol z für jeden Exponentialanteil
Größen für die negative Sprungantwort. Die Faktoren z werden aus der Messung geschätzt.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Warum hilft diese Verschiebung um einen Messschritt? Für einen einzelnen exponentiellen Modellanteil ist die Änderung von einem Schritt zum nächsten immer gleich: Man erhält den nächsten Wert, indem man mit demselben Faktor z multipliziert. Bei einer Schwingung ist dieser Faktor eine komplexe Zahl. Er enthält gleichzeitig die Änderung der Stärke und den Fortschritt innerhalb der Schwingung.
In einer Messung sind mehrere Anteile überlagert. Jeder hat seinen eigenen Faktor. Deshalb kann man nicht einfach zwei benachbarte Messwerte dividieren und daraus alle Schwingungen ablesen. Stattdessen wird die Beziehung zwischen den beiden großen Datenmatrizen gemeinsam ausgewertet.
Die Singulärwertzerlegung, kurz SVD, bildet dafür eine reduzierte Beschreibung. Mit der hier gewählten Ordnung zwölf bleibt eine Beschreibung mit zwölf Dimensionen. Daraus entsteht die kleinere Matrix B mit zwölf Zeilen und zwölf Spalten. Die Eigenwertberechnung liefert dann die gesuchten Faktoren z, auch Pole genannt. Vereinfacht sucht sie Änderungen, bei denen eine bestimmte Modellform erhalten bleibt und sich nur ihre Stärke und Phase verändern. Ordnung zwölf bedeutet dabei nicht automatisch zwölf reale Schwingungen: Eine reale schwingende Komponente wird gewöhnlich durch ein Paar komplexer Pole beschrieben.
ZEIGEHINWEIS
Den Übergang vom einzelnen Anteil links zur Überlagerung rechts zeigen, dann die drei Rechenschritte unten verfolgen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Für einen einzelnen komplexen Exponentialanteil q[k] = c · z^k gilt q[k+1] = z · q[k]. Daher beschreibt der Pol z die Änderung bei genau einem Abtastschritt. Eine gemessene Kurve enthält mehrere Anteile mit unterschiedlichen Faktoren. Für die gesamte Messung gilt deshalb nicht allgemein H1 = z · H0. Die Singulärwertzerlegung begrenzt die Beschreibung auf die Modellordnung. Aus H0 ≈ U Σ Vᴴ und H1 entsteht die reduzierte Verschiebungsmatrix B = Σ⁻¹ Uᴴ H1 V. Ihre Eigenwerte erfüllen Bv = zv und sind die gesuchten Pole. Für die negative Sprungantwort verwendet die Berechnung 601 Schätzwerte, zwei Matrizen mit jeweils 345 × 256 Einträgen und eine reduzierte Matrix B mit 12 × 12 Einträgen.
Code: src/prony_filter/matrix_pencil.py, _build_pencil_matrix und matrix_pencil. Direkter Eigenwertnachweis: outputs/projektpraesentation_build/pole_explanation_check.json.

## Slide 9
Betrag und Winkel des berechneten Pols
09
Negative Sprungantwort: Ordnung 12, Abtastschritt Δt = 0,01 s
Ergebnis des Eigenwertproblems: z = 0,987967 + i · 0,141747
Betrag r: Amplitudenfaktor
r = √(0,987967² + 0,141747²)
r = 0,998084
Je 0,01 s bleiben 99,8084 %
der Amplitude des Anteils erhalten.
Winkel θ: Phasenfortschritt
θ = atan2(0,141747; 0,987967)
θ = 0,142501 rad
Der Winkel beschreibt die Drehung
der Schwingung je 0,01 s.
r beschreibt das Abklingen, θ den Fortschritt der Schwingung pro Schritt.
r und θ werden aus dem geschätzten Pol z berechnet. Sie sind keine vorgegebenen Eingabeparameter.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Hier sehen wir einen konkreten Pol aus der Leistungsantwort auf den negativen Frequenzsprung. Die Eigenwertberechnung liefert ungefähr 0,988 plus 0,142 mal i. Diese Werte wurden aus der Messung geschätzt. Sie wurden dem Verfahren nicht als erwartete Schwingung vorgegeben.
Eine komplexe Zahl lässt sich als Punkt in einer Ebene vorstellen. Der Realteil ist die waagerechte Koordinate, der Imaginärteil die senkrechte. Der Betrag r ist der Abstand dieses Punktes vom Ursprung. Er wird mit dem Satz des Pythagoras aus beiden Koordinaten berechnet. Hier beträgt er ungefähr 0,998084. Bei jedem Zeitschritt bleiben deshalb rund 99,8084 Prozent der Amplitude erhalten. Weil der Faktor etwas kleiner als eins ist, klingt dieser Anteil langsam ab.
Theta ist der Winkel zur positiven waagerechten Achse. Die Funktion atan2 berechnet ihn aus beiden Koordinaten und berücksichtigt dabei, in welchem der vier Quadranten der Punkt liegt. Hier beträgt der Winkel ungefähr 0,1425 Radiant oder 8,16 Grad. Das ist der Phasenfortschritt innerhalb von 0,01 Sekunden. Der Winkel ist also nicht die Anfangsphase der Schwingung. Betrag und Winkel beschreiben zusammen, wie sich dieser Modellanteil von einem Abtastschritt zum nächsten verändert. Daraus folgen auf der nächsten Folie Frequenz und Abklingrate.
ZEIGEHINWEIS
Bei z beginnen; anschließend den Betrag links und den Winkel rechts als zwei Eigenschaften derselben Zahl erklären.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die komplexe Zahl z ist das Ergebnis der Eigenwertberechnung aus den Messwerten. Ein direkter Lauf des dichten Eigenwertverfahrens für die negative Sprungantwort ergibt z = 0,9879674349634076 + 0,14174734780421844 i. Die Zahlen auf der Folie sind für die Lesbarkeit gerundet. Der Realteil a und der Imaginärteil b bestimmen den Betrag r = √(a² + b²) und den Winkel θ = atan2(b,a). Der Betrag beträgt 0,9980841463312123. Die Amplitude wird bei jedem 0,01-s-Schritt damit multipliziert; sie nimmt je Schritt um etwa 0,1916 Prozent ab. Der Winkel beträgt 0,14250123277359167 Radiant beziehungsweise 8,1647 Grad pro Schritt. atan2 bestimmt den Winkel unter Berücksichtigung beider Koordinaten. r und θ sind abgeleitete Ergebnisse, keine Eingabeparameter.
Direkter Eigenwertnachweis: outputs/projektpraesentation_build/pole_explanation_check.json.

## Slide 10
Frequenz und Dämpfung aus dem Pol
10
Ein Schätzschritt dauert Δt = 0,01 s.
Frequenz: Drehung pro Sekunde
f = θ / (2π · Δt)
= 0,142501233 / (2π · 0,01)
≈ 2,267978 Hz
Dämpfung: Abklingen pro Sekunde
σ = ln(r) / Δt
= ln(0,998084146) / 0,01
≈ −0,191769 /s
Chart: Beitrag / 10³ (Dateieinheit)
2π rad entsprechen einer vollständigen Schwingung.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Aus dem Pol der Leistungsmessung zum negativen Frequenzsprung kennen wir jetzt den Betrag r und den Winkel Theta. Beide beschreiben zunächst nur die Veränderung von einem Abtastschritt zum nächsten. Ein solcher Schritt dauert hier eine Hundertstelsekunde. Für eine verständliche Aussage müssen wir diese Veränderung auf eine Sekunde beziehen.
Der Winkel beträgt ungefähr 0,1425 Radiant pro Schritt. Eine vollständige Schwingung entspricht zwei Pi Radiant. Wir teilen deshalb zuerst durch zwei Pi und anschließend durch die Schrittdauer. So erhalten wir ungefähr 2,268 Hertz: Der Anteil im Leistungssignal schwingt etwas mehr als zweimal pro Sekunde. Das ist nicht die elektrische Netzfrequenz, die im zusätzlich aufgezeichneten Frequenzkanal bei etwa 50 Hertz liegt.
Der Betrag r liegt mit ungefähr 0,9981 knapp unter eins. Die Amplitude wird deshalb mit jedem Schritt etwas kleiner. Aus dem natürlichen Logarithmus von r, geteilt durch die Schrittdauer, folgt Sigma gleich ungefähr minus 0,192 pro Sekunde. Nach einer Sekunde beträgt die Amplitude noch etwa 82,6 Prozent ihres Anfangswerts. Rechts ist dieser einzelne Modellanteil dargestellt: waagerecht die Zeit seit Beginn des Analyseabschnitts, senkrecht sein Signalbeitrag in Tausendern der Dateieinheit. Die Anfangsphase bestimmt, wo die Kurve startet. Theta bestimmt ihren Fortschritt. Wie viele solcher Anteile das Modell zulässt, regelt die Modellordnung.
ZEIGEHINWEIS
Zuerst auf die beiden Umrechnungen links zeigen, anschließend auf die abklingende Kurve rechts.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Eine vollständige Schwingung entspricht 2π Radiant. Der Winkel θ beschreibt die Drehung während 0,01 Sekunden. Division durch 2π ergibt den Anteil einer Schwingung pro Schritt; Division durch die Schrittdauer ergibt Schwingungen pro Sekunde. Daraus folgt f = 2,267977559249762 Hz. Für die Amplitude gilt r = exp(σ Δt). Logarithmieren und Teilen durch Δt ergibt σ = −0,191769126383586 s⁻¹. Das negative Vorzeichen bedeutet Abklingen. Nach einer Sekunde beträgt der Amplitudenfaktor exp(σ), etwa 0,8255. Der Polwinkel θ ist der Phasenfortschritt pro Schritt. Die Anfangsphase φ wird dagegen gemeinsam mit der Amplitude aus den Koeffizienten bestimmt. Die dargestellte Kurve zeigt den so rekonstruierten einzelnen Modellanteil. Die Endergebnisse wurden aus ungerundeten Größen berechnet.
Berechnung: outputs/projektpraesentation_build/pole_explanation_check.json; Darstellung: measurement_data.json.

## Slide 11
Modellordnung
11
Die Ordnung begrenzt die Zahl der Exponentialanteile.
Eine reelle Schwingung benötigt zwei konjugierte Pole.
Datensatz und Ordnung | Schwingende Polpaare | Reelle Anteile
Negative Sprungantwort, Ordnung 12 | 4 | 4
Mexiko / ROMA, Ordnung 12 | 5 | 2
Mexiko / ROMA, Ordnung 36 | 17 | 2
Ordnung 12 bedeutet höchstens zwölf Exponentialanteile; sie ist keine Frequenzangabe.
Notes: SPRECHTEXT
Die Modellordnung ist eine Vorgabe dafür, wie viele exponentielle Anteile zur Beschreibung des Signals zur Verfügung stehen. Ordnung zwölf bedeutet deshalb weder zwölf Hertz noch automatisch zwölf Schwingungen.
Eine reelle Schwingung entsteht mathematisch aus zwei zusammengehörenden komplexen Polen. Diese nennt man ein konjugiertes Polpaar. In der ersten Tabellenzeile sehen wir bei Ordnung zwölf vier solche Paare und vier reelle Anteile. Vier mal zwei plus vier ergibt zwölf. Die reellen Anteile beschreiben Verläufe ohne periodisches Hin und Her. Beim später betrachteten ROMA-Datensatz verteilt sich dieselbe Ordnung anders: fünf Paare und zwei reelle Anteile. Der separat berücksichtigte Mittelwert zählt dabei nicht mit.
Eine höhere Ordnung gibt dem Modell mehr Möglichkeiten, die Messkurve nachzubilden. Damit kann aber auch Rauschen oder eine nur im gewählten Zeitfenster auftretende Besonderheit angepasst werden. Die kleinste Abweichung allein entscheidet deshalb nicht über die beste Ordnung. Entscheidend ist auch, ob Frequenzen und Dämpfungen bei leicht veränderten Einstellungen ähnlich bleiben. Zunächst betrachten wir, wie das Programm die Rekonstruktion und einen möglichen Filterabzug bewertet.
ZEIGEHINWEIS
Bei Ordnung 12 auf die erste Tabellenzeile zeigen und vier Paare mal zwei plus vier reelle Anteile abzählen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die Modellordnung begrenzt die Zahl komplexer Exponentialanteile. Sie entspricht weder unmittelbar der Zahl realer Schwingungen noch einer bereits nachgewiesenen Zahl physikalischer Moden. Ein konjugiertes komplexes Polpaar beschreibt eine reelle Schwingung. Bei der negativen Sprungantwort liefert Ordnung 12 vier solcher Paare und vier reelle Exponentialanteile. Bei der ROMA-Messung entstehen mit Ordnung 12 fünf Paare und zwei reelle Anteile. Ordnung 36 liefert dort 17 Paare und zwei reelle Anteile. Der separat abgezogene Mittelwert zählt nicht mit. Höhere Ordnung erhöht die Freiheitsgrade der Anpassung. Eine geeignete Wahl muss deshalb neben dem Kurvenfehler auch die Stabilität der geschätzten Parameter berücksichtigen.
Berechnung: outputs/projektpraesentation_build/measurement_data.json und outputs/praesentation_build/deck_data.json
Code: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/tree/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f

## Slide 12
Rekonstruktion und Filterentscheidung
12
Gesamtmodell x̂: Summe aller geschätzten Anteile und des Grundwerts
e_rel = ‖x − x̂‖₂ / ‖x − x̄‖₂
x: Messung · x̂: Modell · x̄: Mittelwert · ‖·‖₂: Wurzel aus der Summe der Quadrate
Prüfung für den Abzug | Einstellung der Sprungversuche
Frequenz und Dämpfung | 1,76–2,64 Hz; kein Wachstum; relative Dämpfung ≤ 0,3
Gesamtrekonstruktion und Abzugsnorm | e_rel ≤ 10 %; ‖Abzug‖₂ ≤ 1,25 · ‖x − x̄‖₂
Filterausgabe = Messung − ausgewählte Modellanteile
Die 10-%-Grenze ist eine implementierte Prüfregel. Eine wissenschaftliche Kalibrierung ist nicht dokumentiert.
Notes: SPRECHTEXT
Hier sind zwei Rechenschritte zu unterscheiden. Für die Rekonstruktion werden alle geschätzten Anteile und der Grundwert zusammengesetzt. Diese Modellkurve wird dann mit der Messung verglichen. Erst danach wird entschieden, welche einzelnen Anteile entfernt werden dürfen.
In der Formel ist x die Messung und x mit Dach die Modellkurve. Im Zähler steht ihre Abweichung über sämtliche betrachteten Zeitpunkte. Dazu werden die Differenzen quadriert, addiert und anschließend wird die Wurzel gezogen. Der Nenner macht genau dasselbe mit der Messung nach Abzug ihres Mittelwerts. Dadurch wird die Modellabweichung an der Größe der gemessenen Schwankung gemessen. Es werden also Signalwerte verglichen, keine Frequenzdifferenzen.
Im Programm muss dieser relative Fehler höchstens zehn Prozent betragen. Diese Zahl ist eine heuristische Prüfgrenze. Eine wissenschaftliche Kalibrierung ist nicht dokumentiert. Für unsere Leistungsmessungen muss der ausgewählte Anteil im Zielband von 1,76 bis 2,64 Hertz liegen und darf nicht wachsen. Die relative Dämpfung berücksichtigt sowohl das Abklingen als auch die Schwingungsfrequenz. Zugelassen sind Werte bis 0,3. Auch die Norm des gesamten Abzugs ist begrenzt: auf das 1,25-Fache der Norm der mittelwertbereinigten Messung.
Wenn die Prüfungen bestanden sind, entsteht die Filterausgabe durch Messung minus ausgewählte Modellanteile. Das ist eine rechnerische Freigabe, noch kein unabhängiger Nachweis der physikalischen Richtigkeit. Mit einer bekannten Sollkurve lässt sich der Ablauf gezielt überprüfen.
ZEIGEHINWEIS
Den Zähler als Modellabweichung und den Nenner als Schwankung um den Mittelwert erläutern; danach zur Filterausgabe unten wechseln.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die Rekonstruktion summiert sämtliche geschätzten Modellanteile. Die Filterausgabe entsteht dagegen durch Subtraktion ausschließlich der zur Entfernung zugelassenen Anteile vom Eingangssignal. Ein Anteil muss im vorgegebenen Frequenzband liegen, darf innerhalb der numerischen Toleranz nicht wachsen und darf die Grenze der relativen Dämpfung von 0,3 nicht überschreiten. Zusätzlich muss der relative Rekonstruktionsfehler höchstens 10 Prozent betragen. Er ist die L2-Norm der Modellabweichung geteilt durch die L2-Norm des mittelwertbereinigten Signals, ausgewertet im Schätzraster. Schließlich darf die Norm des abzuziehenden Anteils höchstens das 1,25-Fache der Signalrestnorm betragen. Diese Grenzen sind implementierte Prüfregeln. Eine wissenschaftliche Kalibrierung genau dieser Schwellen ist im Projekt nicht dokumentiert.
Filterregeln: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/src/prony_filter/filtering.py
Bandauswahl: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/src/prony_filter/resonance.py
Bei ‖v‖₂ werden alle Werte von v quadriert, addiert und anschließend die Wurzel gezogen. x̄ ist der Mittelwert. Die Norm im Nenner bezieht sich auf die Messung nach Mittelwertabzug, nicht auf den Rest nach der Modellanpassung.

## Slide 13
Prüfung mit einer bekannten Sollkurve
13
Chart: Signalwert (a. E.)
2,24 Hz entfernt
Der Anteil bei 5 Hz
bleibt erhalten.
Sollkurve bekannt
Maximale Abweichung
kleiner als 3 · 10⁻¹³.
Synthetisches Signal ohne Rauschen. Dieser Test prüft den vollständigen Rechenablauf.
Sollkurve: erwarteter Verlauf nach Entfernung des ausgewählten Anteils.
Notes: SPRECHTEXT
Wie lässt sich prüfen, ob der Filter tatsächlich den gewünschten Anteil entfernt? Dafür braucht man ein Beispiel, bei dem die Bestandteile vorher bekannt sind. Dieses künstlich erzeugte Signal enthält einen Grundwertsprung und zwei Schwingungen: eine bei 2,24 Hertz und eine bei fünf Hertz. Entfernt werden soll nur die erste. Die Sollkurve ist das erwartete Signal nach dieser Entfernung. Sie enthält also weiterhin den Grundwert und die Fünf-Hertz-Schwingung.
Das Diagramm zeigt die Zeit in Sekunden und den Signalwert in willkürlichen Einheiten. Grau ist das Eingangssignal. Blau ist die berechnete Filterausgabe, orange gestrichelt die bekannte Sollkurve. Die beiden letzten Kurven liegen praktisch übereinander. Ihre verbleibenden Wellen sind erwünscht: Der Fünf-Hertz-Anteil soll erhalten bleiben.
Über alle 1.200 Werte bleibt die größte Abweichung zur Sollkurve unter drei mal zehn hoch minus dreizehn. Der vollständige Rechenablauf funktioniert damit für dieses rauschfreie Beispiel sehr genau. Die nächste Prüfung vergleicht die geschätzten Modellwerte mit unabhängig veröffentlichten Vergleichswerten.
ZEIGEHINWEIS
Zunächst die bekannte Filteraufgabe erläutern, dann auf die blaue Filterausgabe und die orange gestrichelte Sollkurve zeigen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Das synthetische Beispiel enthält einen bekannten Grundwertsprung und zwei abklingende Schwingungen. Der Grundwert steigt bei einer Sekunde von 100 auf 120. Hinzu kommen ein Anteil bei 2,24 Hz und ein kleinerer Anteil bei 5 Hz. Für diesen Test ist der 2,24-Hz-Anteil zur Entfernung vorgesehen. Die bereinigte Sollkurve besteht deshalb aus dem Grundwert und dem verbleibenden 5-Hz-Anteil. Mit Ordnung 5 erreicht die Berechnung über alle 1.200 Werte eine maximale Abweichung von ungefähr 2,98 · 10⁻¹³ zur Sollkurve. Werte vor dem Sprung bleiben unverändert. Das rauschfreie Beispiel prüft den vollständigen Rechenablauf unter idealen Bedingungen. Es ersetzt keine Bewertung realer Messdaten.
Erzeugung: examples/create_demo_measurement.py
Ergebnisse: outputs/demo_material/demo_reference.json
Projekt: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/tree/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f

## Slide 14
NIST: Vergleich mit bekannten Modellwerten
14
Chart: y (Einheit nicht angegeben)
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15
Matrix Pencil | 2.5134 | 2.0443 | 1.6684 | 1.3664 | 1.1232 | 0.92689 | 0.76793 | 0.63888 | 0.53378 | 0.44794 | 0.37758 | 0.31974 | 0.27201 | 0.2325 | 0.19966 | 0.17227 | 0.14934 | 0.13007 | 0.11381 | 0.10004 | 0.088332 | 0.078335 | 0.069767 | 0.062393
NIST-Daten | 2.5134 | 2.0443 | 1.6684 | 1.3664 | 1.1232 | 0.92689 | 0.76793 | 0.63888 | 0.53378 | 0.44794 | 0.37758 | 0.31974 | 0.27201 | 0.2325 | 0.19966 | 0.17227 | 0.14934 | 0.13007 | 0.11381 | 0.10004 | 0.088332 | 0.078335 | 0.069767 | 0.062393
24 Werte
3 Exponentialanteile
Relativer Modellfehler
8,74 · 10⁻¹⁴
Gewichte und Abklingraten
stimmen innerhalb der
Prüftoleranz überein.
NIST Lanczos1: künstlich erzeugte Daten mit veröffentlichten Modellparametern.
Referenzparameter = bekannte Vergleichswerte für die Modellkonstanten
Notes: SPRECHTEXT
Hier wird geprüft, ob Matrix Pencil die Werte eines bekannten Modells wiederfindet. Diese veröffentlichten Vergleichswerte heißen Referenzparameter. Ein Parameter ist dabei eine Zahl, die einen Bestandteil des Modells festlegt. In diesem Beispiel sind das die Anfangsgewichte und die Abklingraten von drei Exponentialanteilen.
Der Datensatz Lanczos1 stammt vom amerikanischen Normungsinstitut NIST. Er enthält 24 künstlich erzeugte Werte. Die drei zugrunde liegenden Anteile klingen nur ab. Sie pendeln nicht. Als Abklingraten sind eins, drei und fünf pro x-Einheit angegeben. In einer Schreibweise mit negativem Exponenten stehen entsprechend minus eins, minus drei und minus fünf im Exponenten vor x. Das sind keine Schwingungsfrequenzen.
Die orangefarbenen Punkte zeigen die NIST-Daten, die blaue Linie das angepasste Modell. Für die Achsen sind keine physikalischen Einheiten angegeben. Die geschätzten Anfangsgewichte und Abklingraten stimmen innerhalb der festgelegten Prüftoleranz mit den bekannten Werten überein. Anders als beim späteren Mexiko-Vergleich sind diese Referenzwerte Bestandteile eines bekannten künstlichen Modells, keine Vergleichsschätzungen aus einer Messung. Nach diesen kontrollierten Prüfungen folgen die Leistungsmessungen.
ZEIGEHINWEIS
Erst die Definition der Referenzparameter nennen; danach die orangefarbenen Datenpunkte mit der blauen Modellkurve vergleichen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
NIST Lanczos1 enthält 24 synthetisch erzeugte Werte einer Summe aus drei reellen Exponentialfunktionen. Die veröffentlichten Referenzparameter beschreiben Amplituden von ungefähr 0,0951, 0,8607 und 1,5576 sowie positive Zerfallsraten von 1, 3 und 5 pro x-Einheit. Die Quelle nennt keine physikalischen Einheiten für x und y. Mit Ordnung 3 und ohne Mittelwertabzug reproduziert Matrix Pencil die Referenzparameter innerhalb der festgelegten relativen Prüftoleranz von 10⁻⁶. Der relative Rekonstruktionsfehler beträgt ungefähr 8,74 · 10⁻¹⁴. Dieser Vergleich prüft den Exponentialschätzer. Die Zerfallsraten sind keine Schwingungsfrequenzen. Die NIST-Zertifizierung betrifft die veröffentlichten Parameter und stellt keine Zertifizierung des Projektprogramms dar.
Referenz: https://www.itl.nist.gov/div898/strd/nls/data/lanczos1.shtml
Ergebnisse: outputs/referenzpruefung/pruefbericht.json

## Slide 15
Schwingungsparameter der Sprungantworten
15
Größe bei Ordnung 12 | Positiver Sprung | Negativer Sprung
Dominante Frequenz / Hz | 2,268418 | 2,267978
Änderungsrate σ / (1/s) | −0,106929 | −0,191769
Relativer Modellfehler | 0,763 % | 0,594 %
Abgezogene schwingende Polpaare | 2 | 1
Positiv: zusätzlicher abgezogener Anteil bei 2,480095 Hz.
t₀ = 1 s, Analyse bis 7 s, Zielband 1,76–2,64 Hz. Fehlerwerte auf dem Schätzraster mit 100 Hz.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Die Tabelle fasst unsere Auswertung der beiden bereitgestellten Leistungsmessungen zusammen. Sie enthalten die Antworten auf einen positiven und einen negativen Frequenzsprung. Positiv und negativ bezeichnen die Richtung des Frequenzsprungs um 50 Hertz. Analysiert wird jeweils das Leistungssignal P pos, mit Ordnung zwölf von einer bis sieben Sekunden.
In beiden Leistungssignalen liegt die dominante geschätzte Schwingung bei ungefähr 2,268 Hertz. Diese Pendelfrequenz ist von der elektrischen Netzfrequenz zu unterscheiden. Die Dämpfung ist beim negativen Sprung stärker negativ. Der geschätzte Anteil klingt dort deshalb schneller ab.
Die Fehler von 0,763 und 0,594 Prozent gelten für die Rekonstruktion dieser Leistungsmessungen im Schätzraster mit 100 Werten pro Sekunde. Sie gehören nicht zum späteren Mexiko-Beispiel. Beide Filterungen werden zugelassen: negativ ein Schwingungspaar, positiv zwei. Der zweite positive Anteil liegt bei etwa 2,480 Hertz ebenfalls im Zielband. Eine ähnlich kleine Gesamtabweichung bedeutet also nicht dieselbe Zerlegung. Als Nächstes sehen wir den Abzug in den Leistungskurven.
ZEIGEHINWEIS
Die beiden Datenspalten zeilenweise vergleichen: zuerst Frequenz, dann Abklingen, Modellfehler und Zahl der entfernten Paare.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Beide Sprungantworten werden mit Ordnung 12 ab einer Sekunde bis zum Datenende ausgewertet. Das Zielband ergibt sich aus 2,2 Hz ± 20 Prozent und reicht von 1,76 bis 2,64 Hz. Die positive Sprungantwort liefert eine dominante Frequenz von 2,268418 Hz und σ = −0,106929 s⁻¹. Bei der negativen Sprungantwort sind es 2,267978 Hz und σ = −0,191769 s⁻¹. Die relativen Modellfehler im 100-Hz-Schätzraster betragen 0,762941 beziehungsweise 0,594349 Prozent. Auf dem ursprünglichen Raster liegen sie bei 0,766011 und 0,609861 Prozent. Die Filterregeln lassen in beiden Fällen einen Abzug zu. Die auf sechs Dezimalstellen veröffentlichten Projektwerte werden reproduziert. Eine externe Bestätigung des physikalischen Versuchs ist damit nicht verbunden.
Datensätze: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/data/Frequenz_Leistungs_Pendelung.XLS
https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/data/Frequenz_Leistungs_Pendelung_negativer_Sprung.XLS
Auswertung: outputs/messdateien_2026-10-15/pruefbericht.json

## Slide 16
Filterung der negativen Sprungantwort
16
Gesamter Verlauf
Ausschnitt 4–7 s
Chart: P_pos / 10⁶ (Dateieinheit)
Chart: P_pos / 10⁶ (Dateieinheit)
Der Anteil bei 2,267978 Hz wird vom gemessenen Signal abgezogen.
Vor t₀ = 1 s bleiben die Werte unverändert. Eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve liegt nicht vor.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Diese Folie zeigt die negative Frequenzsprungantwort. Blau ist die Messung, Orange die Filterausgabe. Links sehen wir den gesamten Verlauf. Rechts ist der Zeitraum von vier bis sieben Sekunden vergrößert. In beiden Diagrammen steht auf der waagerechten Achse die Zeit in Sekunden. Die senkrechte Achse zeigt den Kanal P pos, geteilt durch eine Million. Da die physikalische Einheit in der Datei nicht dokumentiert ist, wird hier bewusst nur die Dateieinheit genannt.
Entfernt wird der geschätzte Schwingungsanteil bei ungefähr 2,268 Hertz. Das Programm zieht diesen Anteil punktweise von der ursprünglichen Messung ab. Im rechten Ausschnitt wird die Verringerung der Pendelung gut sichtbar. Der große Übergang im linken Diagramm würde diesen Unterschied optisch verdecken.
Vor einer Sekunde bleiben sämtliche Werte unverändert. Nach dem Analysebeginn ist die Differenz zwischen Messung und Ausgabe genau der berechnete Abzugsanteil. Eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve fehlt hier allerdings. Die Darstellung belegt daher den rechnerischen Eingriff, aber keine vollständig abgesicherte physikalische Bereinigung. Die positive Sprungantwort zeigt eine etwas andere Zerlegung.
ZEIGEHINWEIS
Links den vollständigen Verlauf einordnen, rechts im vergrößerten Ausschnitt Messung und Filterausgabe vergleichen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Bei der negativen Sprungantwort wird ein konjugiertes Polpaar bei ungefähr 2,267978 Hz zur Entfernung zugelassen. Es beschreibt den abklingenden Schwingungsanteil mit σ = −0,191769 s⁻¹. Die Filterausgabe entsteht durch dessen Subtraktion vom ursprünglichen P_pos-Verlauf. Die vergrößerte spätere Phase macht den Unterschied sichtbar, der in der Darstellung des großen Übergangs klein erscheint. Die Rechenprüfung bestätigt exakt die Identität Filterausgabe = Eingang − Abzugsanteil. Vor dem Analysebeginn bei einer Sekunde sind Eingang und Ausgabe identisch. Die Kurve belegt, welcher rechnerische Anteil entfernt wurde. Da eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve fehlt, lässt sich daraus keine vollständige physikalische Richtigkeit des verbleibenden Signals ableiten.
Datensatz: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/data/Frequenz_Leistungs_Pendelung_negativer_Sprung.XLS
Auswertung: outputs/messdateien_2026-10-15/pruefbericht.json

## Slide 17
Filterung der positiven Sprungantwort
17
Gesamter Verlauf
Ausschnitt 4–7 s
Chart: P_pos / 10⁶ (Dateieinheit)
Chart: P_pos / 10⁶ (Dateieinheit)
Die Anteile bei 2,268418 Hz und 2,480095 Hz werden abgezogen.
Vor t₀ = 1 s bleiben die Werte unverändert. Eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve liegt nicht vor.
Projektmessungen: Leistungskanal P_pos
Notes: SPRECHTEXT
Auch hier ist die Messung blau und die Filterausgabe orange dargestellt. Links steht der vollständige Verlauf, rechts der Ausschnitt von vier bis sieben Sekunden. Die Zeitachse ist in Sekunden angegeben. Die Werte des Kanals P pos sind wieder durch eine Million geteilt und tragen die nicht näher dokumentierte Dateieinheit.
Beim positiven Frequenzsprung werden zwei Schwingungsanteile abgezogen: der dominante Anteil bei ungefähr 2,268 Hertz und ein weiterer bei ungefähr 2,480 Hertz. Der zweite Anteil klingt deutlich schneller ab. Die orange Kurve entsteht deshalb aus der Messung minus der Summe beider Anteile. Sie zeigt nicht nur die Entfernung einer einzigen Frequenz.
Wie zuvor bleiben die Werte vor einer Sekunde erhalten. Das Gesamtmodell passt in dieser Einstellung mit weniger als einem Prozent Fehler gut zur Messkurve. Daraus folgt aber noch nicht, dass beide geschätzten Anteile eindeutig reale Vorgänge beschreiben. Die nächsten Folien betrachten einen externen Vergleichsfall. Dafür ist zunächst wichtig, seine Messgröße von unseren Leistungsmessungen zu unterscheiden.
ZEIGEHINWEIS
Im rechten Ausschnitt auf die verbleibende orange Kurve zeigen und betonen, dass zwei Modellanteile abgezogen wurden.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Bei der positiven Sprungantwort enthält das vorgegebene Zielband zwei zur Entfernung zugelassene Polpaare. Der dominante Anteil liegt bei 2,268418 Hz mit σ = −0,106929 s⁻¹. Ein weiterer Anteil liegt bei 2,480095 Hz mit σ = −0,834682 s⁻¹ und klingt damit deutlich schneller ab. Die Filterausgabe zieht die Summe beider Modellanteile ab. Sie ist daher nicht allein das Ergebnis einer Entfernung genau der dominanten Frequenz. Der gesamte Rekonstruktionsfehler bleibt in dieser Standardkonfiguration unter einem Prozent. Die Empfindlichkeitsprüfung zeigt jedoch, dass andere Fenster und Ordnungen die Zerlegung deutlich verändern können. Ein kleiner Fehler der Gesamtkurve genügt deshalb nicht, um jeden einzelnen geschätzten Anteil physikalisch eindeutig zuzuordnen.
Datensatz: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/data/Frequenz_Leistungs_Pendelung.XLS
Auswertung: outputs/messdateien_2026-10-15/pruefbericht.json

## Slide 18
Leistungsmessungen und Mexiko im Vergleich
18
 | Projektmessungen | Mexiko: externer Referenzfall
Analysiertes Signal | Leistungskanal P_pos | Netzfrequenz in Hz
Aufzeichnung | Positive und negative Frequenzsprungantwort | Veröffentlichte FNET-Messung vom 28. Dezember 2020
Grundfrequenz des Netzes | Etwa 50 Hz | Etwa 60 Hz
Geschätzte Pendelfrequenz | Etwa 2,268 Hz in P_pos | Etwa 0,317 / 0,617 / 0,720 Hz
Untersuchungsziel | Leistungspendelung bestimmen und abziehen | Parameter mit veröffentlichten ROMA-Ergebnissen vergleichen
Gleiche Auswertungsmethode, unterschiedliche Messgrößen. Die Einheit von P_pos ist nicht dokumentiert.
Notes: SPRECHTEXT
Bevor wir zum Mexiko-Beispiel wechseln, trenne ich die beiden Datengrundlagen. Links stehen die bereitgestellten Projektdateien. Dort wurde der Kanal P pos nach einem positiven beziehungsweise negativen Frequenzsprung ausgewertet. Der zusätzlich aufgezeichnete Frequenzkanal liegt im Bereich von 50 Hertz. Die ungefähr 2,268 Hertz beschreiben hingegen die Pendelung im Leistungssignal. Für P pos ist keine physikalische Einheit belegt. Das Ziel war, diese Pendelung zu bestimmen und den ausgewählten Modellanteil abzuziehen.
Rechts steht ein externer, veröffentlichter FNET-Datensatz aus Mexiko. Hier ist die ausgewertete Messgröße die Netzfrequenz selbst. Sie liegt um 60 Hertz und zeigt darüber langsame zeitliche Schwankungen. Gesucht werden die Schwingungsanteile dieser Frequenzabweichung. Diese können mit den veröffentlichten ROMA-Ergebnissen verglichen werden.
Die gemeinsame Grundlage ist die Matrix-Pencil-Methode. Messgröße, Ereignis und Referenzlage unterscheiden sich jedoch. Die ermittelten Frequenzen und Modellfehler lassen sich deshalb nicht unmittelbar von einem Fall auf den anderen übertragen. Als Nächstes betrachten wir den Verlauf der Netzfrequenz in Mexiko.
ZEIGEHINWEIS
Zuerst links die Projektdateien mit dem Leistungssignal einordnen, dann rechts den externen Mexiko-Fall mit der Netzfrequenz gegenüberstellen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die Projektmessungen enthalten Leistung P_pos und Netzfrequenz f. Für die Schwingungszerlegung wird P_pos verwendet. Die Einheit von P_pos ist nicht dokumentiert. Der Mexiko-Datensatz enthält die Netzfrequenz nahe 60 Hz und dient als externer Vergleich anhand veröffentlichter ROMA-Parameter. Unterschiedliche Messgrößen und Zeitfenster erlauben keinen unmittelbaren Vergleich der Modellfehler als Qualitätsrangfolge.
Quellen: Projektdateien unter data/; ROMA User Guide, Tabelle 2.1: https://github.com/wamsmx/cict/blob/0c397eb5f139bd765179f70868c04ce460343229/User_guides/ROMA/ROMA%20-%20User%20guide.pdf

## Slide 19
Mexiko: aufgezeichnete Netzfrequenz
19
Chart: Netzfrequenz (Hz)
Mazatlán
Veröffentlichte Aufzeichnung
vom 28. Dezember 2020
301 Messwerte
30 Sekunden
Abstand 0,1 Sekunden
Signal: Netzfrequenz nahe 60 Hz. Eine Mode bei 0,317 Hz beschreibt deren langsame Schwankung.
Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko
Notes: SPRECHTEXT
Damit ist die Auswertung unserer beiden Leistungsmessungen abgeschlossen. Jetzt wechseln wir zu einem externen Referenzdatensatz aus Mexiko. Die bisherigen Dateien enthalten den Leistungskanal P pos und den Netzfrequenzkanal f. Analysiert haben wir dort die Leistung P pos. Hier ist die untersuchte Messgröße dagegen die Netzfrequenz selbst, angegeben in Hertz.
Die veröffentlichte Aufzeichnung gehört zu einem Netzereignis vom 28. Dezember 2020. Der Messkanal wird Mazatlán zugeordnet. Wir haben diese Messung nicht selbst durchgeführt. Der Zweck ihrer Auswertung ist der Vergleich mit den veröffentlichten ROMA-Ergebnissen.
Links sehen wir 301 Netzfrequenzwerte über 30 Sekunden, mit jeweils einer Zehntelsekunde Abstand. Waagerecht steht die Zeit, senkrecht die Netzfrequenz nahe 60 Hertz. Eine erkannte Mode von etwa 0,317 Hertz beschreibt die langsame Schwankung dieser Netzfrequenz. Sie ist also von der elektrischen Grundfrequenz um 60 Hertz zu unterscheiden. Die Ausschläge werden insgesamt kleiner. An dieser veröffentlichten Zeitreihe untersuchen wir nun, ob unsere Schwingungsparameter zu den Angaben der Autoren passen.
ZEIGEHINWEIS
Den Wechsel zum externen Referenzfall ausdrücklich ankündigen, danach die beiden Diagrammachsen zeigen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die ROMA-Aufzeichnung stammt aus dem Netzereignis vom 28. Dezember 2020 in Mexiko. Der betrachtete FDR-Kanal med_1422 wird Mazatlán zugeordnet. Das Messprinzip von FNET/GridEye besteht darin, an einer Steckdose das Spannungssignal aufzunehmen und daraus unter anderem die Netzfrequenz abzuleiten. Die CSV enthält bereits Frequenzwerte und keine Rohabtastung der ungefähr 60-Hz-Spannung. Der verwendete Ausschnitt umfasst 301 Werte von 230 bis 260 Sekunden mit 0,1 Sekunden Abstand. Seine Zeitachse beweist nicht, dass die Störung genau bei 230 Sekunden beginnt. Eine identifizierte Mode bei ungefähr 0,317 Hz bezeichnet eine langsame Schwankung dieser Netzfrequenz. Die Messung stammt aus einer externen Veröffentlichung.
Messdaten: https://github.com/wamsmx/cict/blob/0c397eb5f139bd765179f70868c04ce460343229/Dataset/ROMA/mex28dic_wams_v.csv
Handbuch: https://github.com/wamsmx/cict/blob/0c397eb5f139bd765179f70868c04ce460343229/User_guides/ROMA/ROMA%20-%20User%20guide.pdf
Messprinzip: https://fnetpublic.utk.edu/

## Slide 20
Mexiko: Vergleich mit veröffentlichten Schätzwerten
20
Referenzparameter: veröffentlichte Frequenz und Abklingrate.
Vergleich derselben Mexiko-Zeitreihe bei Modellordnung 12.
Autoren f / Hz | Matrix Pencil f / Hz | Differenz f | Autoren σ / (1/s) | Matrix Pencil σ / (1/s)
0,317 | 0,316823 | 0,056 % | -0,106 | -0,106312
0,617 | 0,617288 | 0,047 % | -0,042 | -0,042112
0,720 | 0,719740 | 0,036 % | -0,043 | -0,043313
Alle drei Frequenzdifferenzen liegen unter 0,06 %.
Referenz: ROMA User Guide, Tabelle 2.1. Gerundete Autorenwerte aus einer ERA-Auswertung.
Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko
Notes: SPRECHTEXT
Zunächst prüfen wir, ob unsere Methode zu ähnlichen Schwingungsparametern kommt wie eine bereits veröffentlichte Auswertung derselben mexikanischen Zeitreihe. Dafür verwenden wir die Angaben anderer Autoren im ROMA-Handbuch. Diese Vergleichswerte heißen hier Referenzparameter: Gemeint sind die Frequenz und die Abklingrate einer Schwingung. Die Autoren haben sie mit der ERA-Methode geschätzt. Wir verwenden Matrix Pencil mit Ordnung zwölf.
In der Tabelle steht links die veröffentlichte Frequenz und daneben unser Ergebnis. Die erste Zeile nennt 0,317 Hertz bei den Autoren und ungefähr 0,316823 Hertz bei Matrix Pencil. Die nächste Spalte zeigt die relative Differenz: rund 0,056 Prozent. Auch die beiden anderen Frequenzdifferenzen liegen unter 0,06 Prozent. Rechts werden die Abklingraten Sigma verglichen. Negative Werte bedeuten, dass die Schwingung mit der Zeit kleiner wird.
Die Übereinstimmung spricht dafür, dass beide Verfahren ähnliche Schwingungsanteile erkennen. Die gerundeten Autorenwerte sind jedoch Schätzungen und keine bekannten physikalischen Wahrheitswerte. Auf der nächsten Folie folgt eine andere Prüfung: Wie gut bildet die Summe aller Modellanteile die gesamte Messkurve nach?
ZEIGEHINWEIS
Zuerst den Zweck des Vergleichs erklären, dann die Frequenzspalten der ersten Zeile und rechts die Abklingraten zeigen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Der Vergleich betrachtet die drei im ROMA-Handbuch für med_1422 angegebenen Schwingungsanteile. Die Autoren bestimmen ihre Werte mit ERA und einer Energieschwelle von 60 Prozent. Die Matrix-Pencil-Auswertung verwendet Ordnung 12 für denselben Datenausschnitt. Die Frequenzen stimmen mit den gerundeten Autorenwerten 0,317, 0,617 und 0,720 Hz jeweils bis auf weniger als 0,06 Prozent überein. Auch die exponentiellen Änderungsraten liegen nahe den Tabellenwerten. Dieser Befund zeigt Übereinstimmung zweier Auswertungen. Die gerundeten Autorenwerte sind keine zertifizierten physikalischen Wahrheitswerte. Die kleinen Frequenzdifferenzen dürfen deshalb nicht als absolute Messgenauigkeit interpretiert werden. Das vollständige Modell enthält über die drei verglichenen Paare hinaus weitere Anteile.
Referenz: https://github.com/wamsmx/cict/blob/0c397eb5f139bd765179f70868c04ce460343229/User_guides/ROMA/ROMA%20-%20User%20guide.pdf, Tabelle 2.1, PDF-Seite 14
Berechnung: outputs/referenzpruefung/pruefbericht.json

## Slide 21
Mexiko: Rekonstruktion und Restabweichung
21
Chart: Abweichung (mHz)
Chart: Rest (mHz)
Ordnung 12. Mittelwert 59,773293 Hz abgezogen. Ursache der Abweichung um 240–243 s offen.
Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko
Notes: SPRECHTEXT
Oben sehen wir den Vergleich zwischen mexikanischer Netzfrequenzmessung und Rekonstruktion. Blau ist die gemessene Schwankung, Orange die Summe aller geschätzten Modellanteile. Zur besseren Darstellung wurde der Mittelwert von ungefähr 59,773 Hertz abgezogen. Die senkrechte Achse zeigt deshalb Abweichungen in Millihertz. Ein Millihertz ist ein Tausendstel Hertz.
Über große Bereiche liegen beide Kurven dicht zusammen. Zwischen ungefähr 240 und 243 Sekunden treten jedoch schnelle Änderungen auf, die das Modell sichtbar schlechter nachbildet. Unten ist der verbleibende Rest dargestellt: Für jeden Zeitpunkt wurde der Modellwert vom Messwert abgezogen. Eine perfekte Rekonstruktion würde dort durchgehend null ergeben.
Der auffällige Abschnitt trägt etwa 55 Prozent zur gesamten Fehlerquadratsumme bei. Damit wissen wir, wo ein großer Teil des Fehlers entsteht. Seine Ursache bleibt offen. Zusätzliche Dynamik, Messartefakte oder Grenzen des Modells sind mögliche Erklärungen, aber hier nicht nachgewiesen. Die orange Kurve ist zunächst unsere Rekonstruktion. Ob tatsächlich ein Anteil aus der Messung entfernt wird, entscheidet erst die anschließende Filterprüfung.
ZEIGEHINWEIS
Oben die blaue und orange Kurve vergleichen; um 240 bis 243 Sekunden nach unten zur Restkurve zeigen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die Rekonstruktionsgrafik vergleicht das mittelwertbereinigte Messsignal mit der Summe sämtlicher Modellanteile der Ordnung 12. Die Restkurve ist punktweise Messung minus Modell. Zwischen ungefähr 240 und 243 Sekunden wird der Verlauf deutlich schlechter nachgebildet als in anderen Bereichen. Der einschließlich der Randpunkte betrachtete Abschnitt verursacht ungefähr 55 Prozent der gesamten Fehlerquadratsumme. Diese Beobachtung lokalisiert einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtfehler. Sie erklärt seine Ursache noch nicht. Zusätzliche Dynamik, Messartefakte, Rauschen oder eine unpassende Modellannahme kommen als Möglichkeiten infrage. Ohne weitere Informationen lässt sich keine davon belegen. Die dargestellte Modellkurve ist eine Rekonstruktion und unterscheidet sich begrifflich von der gefilterten Ausgabe.
Datensatz: https://github.com/wamsmx/cict/blob/0c397eb5f139bd765179f70868c04ce460343229/Dataset/ROMA/mex28dic_wams_v.csv
Berechnung: outputs/praesentation_build/deck_data.json

## Slide 22
Mexiko: Modellfehler von 17,05 %
22
Messung und Modell werden zu denselben Zeitpunkten verglichen.
Größe über alle 301 Punkte | Wert
RMSE der Modellabweichung | 5,565 mHz
RMS der Messwerte nach Mittelwertabzug | 32,646 mHz
5,565 / 32,646 × 100 = 17,05 %
Bezugsgröße ist die gesamte gemessene Schwankung. RMSE = Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadrat.
Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko
Notes: SPRECHTEXT
Die 17,05 Prozent beschreiben ausschließlich diesen mexikanischen Referenzfall. Sie fassen die Abweichung zwischen gemessener Netzfrequenz und Modellkurve in einer Zahl zusammen. Dafür vergleichen wir die Signalwerte an genau denselben 301 Zeitpunkten. An jedem Zeitpunkt bilden wir Messwert minus Modellwert. Diese Differenzen werden quadriert, gemittelt und anschließend wird die Wurzel gezogen. Das ist der RMSE, also die Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadrat.
In der ersten Tabellenzeile steht das Ergebnis: Die typische Größe der Modellabweichung beträgt nach diesem Maß etwa 5,565 Millihertz. Um diesen Wert einordnen zu können, brauchen wir eine Bezugsgröße. Dafür verwenden wir die gemessene Schwankung nach Abzug ihres Mittelwerts. Ihr quadratischer Mittelwert mit anschließender Wurzel, kurz RMS, beträgt etwa 32,646 Millihertz.
Unten teilen wir 5,565 durch 32,646 und multiplizieren mit hundert. Daraus entstehen die 17,05 Prozent. Bezogen wird der Fehler also auf die Stärke der gemessenen Schwankung. Die Netzfrequenz von ungefähr 60 Hertz ist hier keine Bezugsgröße. Auch werden für diese Rechnung keine erkannten Modenfrequenzen voneinander abgezogen. Deshalb können die Frequenzen in der vorherigen Tabelle sehr gut übereinstimmen, während das gesamte Signalmodell noch einen deutlichen Fehler hat.
ZEIGEHINWEIS
Erst die beiden Tabellenwerte, dann die Division darunter zeigen; dabei auf den Vergleich gleicher Zeitpunkte verweisen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Der Modellfehler entsteht durch den Vergleich der Signalwerte zu denselben Zeitpunkten. Für jeden Punkt wird die Differenz zwischen Messung und Rekonstruktion gebildet. Die L2-Norm dieser Differenzen wird durch die L2-Norm der Messwerte nach Mittelwertabzug geteilt. Bei gleich langen Reihen entspricht das dem Verhältnis aus RMSE der Modellabweichung und RMS des mittelwertbereinigten Signals. Im ROMA-Fall beträgt der RMSE 5,565 mHz und der Signal-RMS 32,646 mHz. Das Verhältnis ergibt 17,05 Prozent. Die Bezugsgröße ist somit die gemessene Schwankung, nicht die Netzfrequenz von ungefähr 60 Hz. Für diese Kennzahl werden keine identifizierten Modenfrequenzen voneinander abgezogen. Der Frequenzvergleich mit der Autorentabelle ist eine separate Prüfung.
Berechnung: outputs/praesentation_build/deck_data.json
Fehlerdefinition: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/src/prony_filter/filtering.py

## Slide 23
Mexiko: Filterentscheidung bei Ordnung 12
23
Prüfung | Ergebnis
Zielband 0,30115 bis 0,33285 Hz | 0,316823 Hz liegt im Band
Relativer Modellfehler höchstens 10 % | 17,05 % überschreitet die Grenze
Ausgewählte Komponente abziehen | Der Code blockiert den Abzug
Mexiko: Filterausgabe = Eingangssignal
Die 10-%-Grenze ist eine implementierte Schutzregel. Ihre optimale Wahl ist noch offen.
Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko
Notes: SPRECHTEXT
Jetzt folgt die Filterentscheidung für die mexikanische Netzfrequenzmessung bei Ordnung zwölf. Die erste Tabellenzeile prüft die Frequenz. Die erkannte Mode bei ungefähr 0,316823 Hertz liegt im gewünschten Zielband. Diese Bedingung ist erfüllt.
Die zweite Zeile prüft die Qualität des gesamten Modells. Im Programm ist dafür eine Grenze von zehn Prozent eingestellt. Unser Fehler beträgt 17,05 Prozent und überschreitet diese Grenze. Deshalb blockiert der Code den Abzug. Die Ausgabe des Filters ist in diesem Fall exakt das ursprüngliche Eingangssignal. Diese Blockierung betrifft den ROMA-Fall. Bei unseren beiden Leistungsmessungen wird mit der Standardkonfiguration tatsächlich gefiltert.
Die zehn Prozent sind eine heuristische Schutzregel des Prototyps. Sie sollen den Abzug bei unzureichender Rekonstruktion verhindern. Die Zahl stammt weder aus der ROMA-Veröffentlichung noch aus einem allgemeinen physikalischen Gesetz. Ihre geeignete Wahl müsste anhand weiterer Versuche begründet werden. Damit stellt sich die nächste Frage: Verbessert eine höhere Modellordnung die Rekonstruktion ausreichend, und bleiben dabei die einzelnen Schwingungsparameter plausibel?
ZEIGEHINWEIS
Die drei Tabellenzeilen nacheinander durchgehen und anschließend die Gleichheit von Filterausgabe und Eingangssignal betonen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die geschätzte ROMA-Mode bei 0,316823 Hz liegt im Zielband von 0,30115 bis 0,33285 Hz und klingt ab. Die Bandprüfung allein würde deshalb eine Entfernung zulassen. Der relative Gesamtfehler von 17,05 Prozent überschreitet jedoch die implementierte Grenze von 10 Prozent. Die Qualitätsprüfung nimmt die Entfernung zurück und setzt den Abzugsanteil auf null. Die Filterausgabe ist daher exakt gleich dem Eingangssignal. Die Blockierung beruht hier auf der unzureichenden Anpassung des Gesamtmodells nach der gewählten Regel. Sie beruht nicht darauf, dass die dominante Frequenz außerhalb des Zielbands läge. Die 10-Prozent-Grenze ist eine Schutzregel des Prototyps. Sie stammt nicht aus der ROMA-Veröffentlichung und ist nicht als allgemein gültige physikalische Grenze belegt.
Regel: https://github.com/relaytoroot/prony_matrix_pencil_filter/blob/9d54cc7c45fbe1613cebd26e4ccbb65d9c3c774f/src/prony_filter/filtering.py
Referenz: https://github.com/wamsmx/cict/blob/0c397eb5f139bd765179f70868c04ce460343229/User_guides/ROMA/ROMA%20-%20User%20guide.pdf

## Slide 24
Mexiko: Einfluss der Modellordnung
24
Chart: Relativer Fehler (%)
| 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 100
Anpassungsfehler | 20.6721 | 17.0461 | 15.5804 | 12.8254 | 8.7645 | 5.8938 | 5.2005 | 3.799
Schutzgrenze | 10 | 10
Ordnung 12: 17,05 %
Ordnung 24: 12,83 %
Ordnung 36: 8,76 %
Amplitude nahe 0,72 Hz
Autoren: 0,004 Hz
Ordnung 12: 0,0045 Hz
Ordnung 36: 0,0213 Hz
Mehr Modellanteile verbessern hier die Gesamtkurve und verändern zugleich einzelne Schwingungsparameter.
Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko
Notes: SPRECHTEXT
Auch diese Ordnungsstudie betrifft die mexikanische Netzfrequenzmessung. Links steht waagerecht die Modellordnung und senkrecht der relative Anpassungsfehler. Mit zunehmender Ordnung stehen mehr Exponentialanteile zur Verfügung. In diesem Beispiel kann sich die Modellkurve dadurch immer genauer an die Messwerte anpassen.
Bei Ordnung zwölf beträgt der Fehler 17,05 Prozent, bei Ordnung vierundzwanzig 12,83 Prozent und bei Ordnung sechsunddreißig 8,76 Prozent. Der letzte Wert liegt unter der gestrichelten Zehn-Prozent-Linie. Die Fehlerbedingung des Filters wäre damit erfüllt.
Rechts sehen wir jedoch, weshalb der Kurvenfehler allein nicht ausreicht. Für die Mode nahe 0,72 Hertz nennen die Autoren eine Amplitude von ungefähr 0,004 Hertz. Ordnung zwölf liefert etwa 0,0045 Hertz. Bei Ordnung sechsunddreißig steigt der Wert auf ungefähr 0,0213 Hertz. Obwohl die Gesamtkurve besser passt, verändert sich also die Zerlegung in einzelne Anteile deutlich. Mehr Modellanteile garantieren deshalb keine bessere physikalische Beschreibung. Zusätzlich betrachten wir nun, wie sich die Modelle an Messpunkten verhalten, die beim Anpassen ausgelassen wurden.
ZEIGEHINWEIS
Links den Fehlerverlauf und die Zehn-Prozent-Linie zeigen; anschließend rechts die drei Amplituden vergleichen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Eine höhere Modellordnung vergrößert die Zahl der verfügbaren Exponentialanteile. Beim ROMA-Datensatz beträgt der Gesamtfehler mit Ordnung 12 ungefähr 17,05 Prozent und mit Ordnung 36 ungefähr 8,76 Prozent. Ordnung 36 unterschreitet damit die implementierte Freigabegrenze. Die Einzelparameter müssen trotzdem gesondert beurteilt werden. Für den Anteil nahe 0,72 Hz nennt die Autorentabelle eine Amplitude von etwa 0,004 Hz. Ordnung 12 liefert ungefähr 0,0045 Hz, Ordnung 36 ungefähr 0,0213 Hz. Auch die geschätzte Dämpfung weicht bei Ordnung 36 stärker ab. Die bessere Anpassung der Gesamtkurve geht hier also mit einer veränderten modalen Zerlegung einher. Daraus folgt keine automatisch bessere physikalische Beschreibung.
Autorenwerte: https://github.com/wamsmx/cict/blob/0c397eb5f139bd765179f70868c04ce460343229/User_guides/ROMA/ROMA%20-%20User%20guide.pdf
Berechnung: outputs/praesentation_build/deck_data.json

## Slide 25
Mexiko: Prüfung an ausgelassenen Messpunkten
25
Chart: Relativer Fehler (%)
| 12 | 24 | 36 | 48 | 72
Verwendete Punkte | 16.9049 | 10.688 | 4.723 | 3.3237 | 0.3566
Ausgelassene Zwischenpunkte | 20.1663 | 14.3108 | 10.1277 | 10.3471 | 13.9918
151 Punkte verwendet
150 Zwischenpunkte
bleiben zunächst unbenutzt.
Auswahlkriterien
Kurvenfehler und Stabilität
der Schwingungsparameter
gemeinsam beurteilen.
Interpolationsprüfung mit benachbarten Messpunkten. Eine unabhängige Messung wäre die stärkere Prüfung.
Externer Referenzfall: Netzfrequenz aus Mexiko
Notes: SPRECHTEXT
Für diese Prüfung der mexikanischen Zeitreihe wird zunächst nur jeder zweite Messwert verwendet. Aus diesen 151 Punkten werden die Modelle geschätzt. Die 150 dazwischenliegenden Werte bleiben bei der Anpassung unbenutzt. Anschließend prüfen wir, wie gut das jeweilige Modell auch diese Zwischenpunkte trifft.
Die blaue Linie zeigt den Fehler auf den verwendeten Punkten. Er sinkt mit steigender Ordnung stark ab. Orange zeigt den Fehler auf den ausgelassenen Zwischenpunkten. Bei Ordnung sechsunddreißig liegen die beiden Fehler bei etwa 4,72 und 10,13 Prozent. Bei Ordnung zweiundsiebzig verbessert sich der blaue Wert auf etwa 0,36 Prozent. Der orange Wert steigt jedoch auf ungefähr 13,99 Prozent. Das ist ein Hinweis auf Überanpassung: Die zusätzlichen Modellanteile helfen zunehmend vor allem bei den bereits verwendeten Punkten.
Diese Prüfung bleibt innerhalb derselben Aufzeichnung. Benachbarte Messwerte hängen häufig zusammen. Eine unabhängige Validierung ist das daher nicht. Für die Ordnungswahl betrachten wir gemeinsam den Kurvenfehler und die Stabilität der Schwingungsparameter. Eine weitere, unabhängig dokumentierte Messung wäre ein stärkerer Nachweis.
ZEIGEHINWEIS
Blau als verwendete Punkte und Orange als ausgelassene Zwischenpunkte erklären; dann Ordnung 36 und 72 vergleichen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Die Interpolationsprüfung verwendet zunächst nur jeden zweiten Wert der ROMA-Zeitreihe. Das Modell wird aus 151 Punkten geschätzt und anschließend an den 150 dazwischenliegenden ausgelassenen Punkten beurteilt. Bei Ordnung 36 beträgt der Fehler auf den verwendeten Punkten 4,72 Prozent und auf den ausgelassenen Punkten 10,13 Prozent. Bei Ordnung 72 sinkt der Anpassungsfehler auf 0,36 Prozent, während der Zwischenpunktfehler auf 13,99 Prozent steigt. Dieses Verhalten ist ein Hinweis auf Überanpassung. Die Zwischenpunkte sind zeitlich benachbart und können stark mit den Trainingswerten korreliert sein. Der Test ist deshalb eine Interpolationsprüfung innerhalb derselben Aufzeichnung und keine unabhängige Validierung an einem anderen Netzereignis. Eine abschließend optimale Ordnung wird daraus nicht abgeleitet.
Berechnung: outputs/praesentation_build/deck_data.json, alternating_holdout

## Slide 26
Diskussion und Schlussfolgerungen
26
Projektmessungen: Leistung
Beide Sprungantworten werden
bei Ordnung 12 gefiltert.
Pendelung um 2,268 Hz.
Modellfehler: positiv 0,763 %,
negativ 0,594 %.
Mexiko: Netzfrequenz
Veröffentlichte Frequenzen
stimmen gut überein.
Modellfehler bei Ordnung 12:
17,05 %. Der Abzug bleibt
für diesen Fall blockiert.
Frequenzübereinstimmung und Filterfreigabe
sind getrennt zu bewerten.
Für die Messdaten fehlt eine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve.
Ein kleiner Kurvenfehler allein belegt keine richtige Zerlegung.
Notes: SPRECHTEXT
Die Schlussfolgerungen lassen sich anhand der beiden Datengruppen zusammenfassen. Links stehen unsere Projektmessungen. Untersucht wurde der Leistungskanal P pos nach einem positiven beziehungsweise negativen Frequenzsprung. Mit der verwendeten Einstellung werden beide Sprungantworten tatsächlich gefiltert. Die betrachtete Leistungspendelung liegt bei ungefähr 2,268 Hertz. Der relative Modellfehler beträgt rund 0,763 Prozent beim positiven und 0,594 Prozent beim negativen Sprung.
Rechts steht der externe Referenzfall aus Mexiko. Hier wird die Netzfrequenz untersucht. Die ausgewählten Schwingungsfrequenzen stimmen gut mit den veröffentlichten ROMA-Werten überein. Gleichzeitig beträgt der Fehler des Gesamtmodells bei Ordnung zwölf 17,05 Prozent. Damit überschreitet er die eingestellte Schutzgrenze, und der Filterabzug bleibt blockiert.
Daraus folgt: Frequenzübereinstimmung und Filterfreigabe sind getrennt zu bewerten. Eine gut erkannte Frequenz allein bestätigt noch keine ausreichende Rekonstruktion. Auch eine ausgeführte Filterung beweist noch keine physikalisch korrekte Bereinigung. Für die realen Messungen fehlt eine unabhängig bekannte, saubere Referenzkurve. Diese Grenze muss bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden.
ZEIGEHINWEIS
Linke Spalte mit den Leistungsmessungen und rechte Spalte mit Mexiko getrennt vortragen; danach die Aussage zur Filterfreigabe betonen.
FACHLICHER HINTERGRUND UND QUELLEN
Projektmessungen: P_pos, Ordnung 12, t0 = 1 s bis 7 s, Fehler auf dem 100-Hz-Schätzraster 0,762940964946 % positiv und 0,594349210787 % negativ. Beide Filterungen freigegeben. Mexiko: Netzfrequenz, Ordnung 12, 301 Werte, relativer Modellfehler 17,046095 %, Filterung blockiert. Die Daten unterscheiden sich in Messgröße, Aufzeichnung und Referenzlage. Für beide Messgruppen ist keine unabhängig bekannte bereinigte Sollkurve gegeben.